JEDNOSTKA PROJEKTWA Nazwa Firma TECHMAR Marek Majewski Adres 47-206 Kędzierzyn-Koźle ; ul.Portowa 11

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 47-200 Kędzierzyn – Koźle ;ul.Kraszewskiego 5/5 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XIII |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ | Kędzierzyn.-Koźle obręb:koźle |
| NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NA KTÓREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY | 1935/9 |
| INWESTOR | MZBK w Kędzierzynie-Koźlu ;47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6 |

| ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA PROJEKTANTA | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE | AUTOR PROJEKTU | Technik JAN DUBIANIK | 24.06.2022 |  |
|  | SPECJALNOŚĆ | INSTALACJE SANITARNE |  |  |
|  | NR UPRAWNIEŃ | 218/93/Op |  |  |
|  | OPRACOWAŁ | MGR INŻ.ARCH. MAREK MAJEWSKI | 24.06.2022 |  |
|  | SPECJALNOŚĆ | ARCHITEKTURA |  |  |

| SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI | STRONA |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ OPISOWA | Str.1-5 |
| 1.Oświadczenie projektantów | Str.2 |
| 2.Opis techniczny | Str.3-4 |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA | Str. 5 |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI:

:

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Adres Inwestycji: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ;ul. Kraszewskiego 5/5

opracowany:  24.06.2022

dla:  MZBK w Kędzierzynie-Koźlu

;47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE auto projektu | technik JAN DUBIANIK Nr.uprawnien 218/93/Op | 24.06.2022 |  |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – CZĘŚĆ OPISOWA

1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji objętej wnioskiem jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej  przy ul. Kraszewskiego 5/5 w Kędzierzyn-Koźle.

2.0 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu.

Teren inwestycji obejmuje działkę oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1935/9 Działka zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym . Teren nie jest ogrodzony.

Teren inwestycji jest uzbrojony posiada instalację gazową , budynek wielorodzinny znajdujący się na  działce posiada wewnętrzną instalację gazową .

3.0 Projektowane zagospodarowania działki lub terenu.

3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowy.

Dla inwestycji projektowane będzie:

- instalacja gazowa wewnątrz mieszkania istniejącego  budynku

3.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.

Nie dotyczy

3.3 Układ komunikacyjny.

Bez zmian.

3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej.

Bez zmian

3.5 Ukształtowanie terenu i układ zieleni.

Bez zmian .

4.0 Informacje i dane.

5.1 Przeznaczenie działki

Teren inwestycji oznaczony jest symbolem B -budowlane

5.2 Informacja o terenie z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej.

Działka, na której planowana jest inwestycja, znajduje się w granicach starego miasta Koźle , dodatkowo w granicy strefy A ścisłej ochrony konserwatorskiej  i granicach strefy W ochrony archeologicznej . Inwestycja nie ma wpływu na układ znajduję się wewnątrz mieszkania , kratka zewnętrzna fi150 w kolorze elewacji.

5.3 Wpływ eksploatacji górniczej.

Nie dotyczy

5.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Ze względu na funkcję planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się stosowania technologii mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja będzie projektowana tak, aby korzystanie ze środowiska naturalnego, związane z jej realizacją i eksploatacją, było ograniczone do niezbędnego minimum i zgodne                              z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych                                   w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71);

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza istniejącymi oraz proponowanymi obszarami Natura 2000 i nie będzie na nie oddziaływać.

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania a także nie jest przedsięwzięciem zaliczanym do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

6.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w prawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75 poz 69 z późn. Zmianami .Wg warunków technicznych : §12 ; §13; §36; §271-273

Oddziaływanie projektowanej wewnętrznej instalacji gazowej ogranicza się do działki inwestor nr. 1935/9w Kedzierzynie –koźlu przy ul . Kraszewskiego 5/5

JEDNOSTKA PROJEKTWA Nazwa Firma TECHMAR Marek Majewski Adres 47-206 Kędzierzyn-Koźle ; ul.Portowa 11

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 47-200 Kędzierzyn-Koźle ;ul. Kraszewskiego 5/5 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XIII |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ | Kędzierzyn.-Koźle obreb: Kożle |
| NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NA KTÓREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY | 1935/9 |
| INWESTOR | MZBK w Kędzierzynie-Koźlu ;47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6 |

| ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA PROJEKTANTA | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE | AUTOR PROJEKTU | Technik JAN DUBIANIK | 24.06.2022 |  |
|  | SPECJALNOŚĆ | INSTALACJE SANITARNE |  |  |
|  | NR UPRAWNIEŃ | 218/93/Op |  |  |
|  | OPRACOWAŁ | MGR INŻ.ARCH. MAREK MAJEWSKI | 24.06.2022 |  |
|  | SPECJALNOŚĆ | ARCHITEKTURA |  |  |

| SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO | STRONA |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ OPISOWA | Str.1 |
| 1.Oświadczenie projektantów | Str.2 |
| 2.Izby i uprawnienia | Str.3-4 |
| 3 Zawartość opracowania | Str.5 |
| 4.Opis techniczny | Str.6 -8 |
| 5 .Rysunki | Str.9-11 |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY:

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Adres Inwestycji: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ;ul. Kraszewskiego 5/5

opracowany:  24.06.2022

dla:  MZBK w Kędzierzynie-Koźlu

;47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJE SANITARNE auto projektu | technik JAN DUBIANIK Nr.uprawnien 218/93/Op | 24.06.2022 |  |

Zawartość opracowania:

1. Oświadczenie o kompletności opracowania

2. Wykaz załączników

3. Wykaz rysunków.

4. Opis techniczny z zestawieniem materiałów podstawowych.

5. Obszar oddziaływania

6. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Wykaz załączników:

- opinia kominiarska nr. 23//2022 z dnia  05.05.2022

-warunki przyłaczenia do sieci gazowej z 04.05.2022

3. Wykaz rysunków:

Nr  I2  Rzut pietra II  –instalacja gazowa.

Nr. I3  Schemat  instalacji gazowej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY –

CZĘŚĆ OPISOWA

4. Opis techniczny:

4.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla mieszkania na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym  zawierający:

a.  kurek główny i gazomierz istniejący na klatce schodowej,

b. instalację gazową składającą się z: - odcinka z rury miedzianych  ø 22 od istniejącej instalacji wewnętrznej  zasilającej w korytarzu do pomieszczenia kotłowni  , gdzie będzie zlokalizowany piec gazowy dwufunkcyjny

c. instalacji wewnętrznej z kotłowni do kuchni gdzie zlokalizowana jest kuchenka gazowa .

4. 2. Podstawa opracowania:

1. Umowa z Inwestorem nr.149/ZAM/2022

2. Projekt budowlany .

3. Opinia kominiarska

4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej.

5. Obowiązujące normy i przepisy.

4.3. Opis instalacji:

Realizowany budynek wielorodzinny  jest obiektem dwupiętrowym z poddaszem , podpiwniczonym. Projektowana instalacja będzie zasilana z istniejącego przyłącza gazu ziemnego niskiego ciśnienia GZ-50. Granicę opracowania stanowi miejsce wpięcia  do istniejącej instalacji gazowej na  piętrze budynku w korytarzu wspólnym. Odcinek instalacji od miejsca włączenia gazomierza do mieszkania zaprojektowano z rury miedzianej z izolacją Φ 22. Rury łączyć za pomocą lutu . Przewód ułożyć pod sufitem korytarza - rys. I 2.

Pomiar zużycia gazu po przez istniejący gazomierz miechowy typu G2,5/130 zamontowany za pomocą monozłącza (szyna montażowa) obok kurka głównego na ścianie korytarza.

Instalację od gazomierza na ścianie korytarza  do pomieszczeń mieszkania  zaprojektowano z rur i kształtek miedzianych stanu twardego łączonych przez lutowanie lutem twardym . Maksymalne zużycie gazu wyniesie Qmax = 4,0 m3/h.

Przed przed piecem gazowym  należy zamontować kurek odcinający kulowy ( przed piecem należy  dodatkowo zamontować filtr siatkowy ). Pomieszczenie dla pieca posiada: - wymaganą minimalną kubaturę, - drzwi otwierane na zewnątrz. Zaprojektowano kocioł naścienny z zamkniętą komorą spalania , odprowadzania spalin przez rurę  wywiewno nawiewną  Φ 60/100  poprowadzoną przez dach  na zewnątrz  .Wentylację w pomieszczeniu kotłowni należy podłączyć do istniejącego wolnego przewodu kominowego , wentylację nawiewną o powierzchni min. 200 cm2 należy wykonać w ścianie zewnętrznej  ( kanałem  ) .Wentylację w kuchni bez zmian Montaż i rozruch pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamknietą komorą spalania dokonać przez uprawniony serwis producenta, zgodnie z instrukcją, pod groźbą utraty gwarancji. Przewody instalacji wewnętrznej należy mocować do ścian za pomocą atestowanych uchwytów i kołków stalowych, z zachowaniem obowiązujących odległości od instalacji elektrycznej, wod - kan i c.o. Na przekroczeniach przez przegrody budowlane należy osadzać tuleje ochronne.

Próbę szczelności instalacji wykonać powietrzem (lub innym gazem obojętnym) na ciśnienie 0,05 MPa w czasie 30 min. Rury stalowe po pozytywnej próbie szczelności należy oczyścić szczotką stalową, zagruntować i pomalować farbą nawierzchniową.

Obliczenia sprawdzające sumę oporów w instalacji wewnętrznej pozostają w egzemplarzu archiwalnym.

4.4. Uwagi końcowe: Do odbioru końcowego należy przedłożyć:

- protokół odbioru technicznego instalacji gazowej z próbą szczelności,

- protokół potwierdzający właściwy ciąg w kanale wentylacji wywiewnej,

4.5. Całość robót wykonać zgodnie z: - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - cz.II. roboty sanitarne i przemysłowe”, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem MPiH z dnia 14.11.1995 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 139).

4.6. Zestawienie materiałów podstawowych:

1. 1. Kocioł gazowy naścienny Nmax = 21 KW kpl. 1 z dopuszczeniem z zamkniętą komorą spal. urządz. typ “C” kondensacyjny

2. Rura miedziana - stan twardy Φ 22/20  10,0 EN -1057 -  4,0 mb

3. Kurek odcinający kulowy ø 22 szt. 2 z atestem do gazu

4.Filtr siatkowy do wody zimnej ø 15 szt. 1 Oventrop

5. wkład kominowy fi 100/60 wywiewno nawiewny – ok. 9,0mb

5.  Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej swym oddziaływaniem ogranicza się do mieszkania w budynku wielorodzinnym na działce   nr. 2088/3  w Kędzierzynie-Koźlu ul.. Kraszewskiego 5/5Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w prawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75 poz 69 z późn. zmianami

JEDNOSTKA PROJEKTWA Nazwa Firma TECHMAR Marek Majewski Adres 47-206 Kędzierzyn-Koźle ; ul.Portowa 11

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | OPINIE I UZGODNIENIA |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 47-200 Kędzierzyn-Koźle ;ul. Kraszewskiego 5/5 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XIII |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ | Kędzierzyn.-Koźle |
| NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NA KTÓREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY | 1935/9 |
| INWESTOR | MZBK w Kędzierzynie-Koźlu ;47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6 |

| SPIS ZAWARTOŚCI | STRONA |
| --- | --- |
| BIOZ | 1-4 |
| Opinia kominiarska | 5-6 |
| Warunki przyłaczenia | 7-8 |

INFORMACJA dot. BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Branża: sanitarna.

Adres budowy:     47-200 Kędzierzyn-Koźle ;ul. Kraszewskiego 5/5

Inwestor :             MZBK w Kędzierzynie-Koźlu

;47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6

Opracował: Jan Dubianik, ul. Spółdzielców 2 B/5, 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle

Projektant:

Kędzierzyn - Koźle, 24.06.2022r.

Część opisowa:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem opracowania jest informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07. 2003 r.) z późniejszymi zmianami. Niniejsze opracowanie dotyczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z odcinkiem przyłączeniowym ułożonym w ziemi.

Zakres robót obejmuje:

- montaż odcinka przyłączeniowego od trójnika  na korytarzu  z rur miedzianych   do pomieszczeń restauracji

- wykonanie przebić w ścianach na przewody

- montaż kuchenki i pieca z osprzętem

Kolejność realizacji robót:

a. wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej  na zewnątrz budynku

b. montaż odcinka przyłączeniowego i instalacji gazowej wewnętrznej,

c. montaż pieca i kuchenki

d. próby szczelności instalacji ułożonej  wewnątrz budynku,

e. odpowietrzenie instalacji,

f. napełnienie instalacji gazem pieca do pizzy (z serwisem producenta).

g. regulacja palników pieca.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - budynek mieszkalny wielorodzinny

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: -. istniejące instalacje energetyczne kablowe .

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- prace palnikiem przy zbliżeniach do elementów i materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia budynku, - wymagana dokładność i ostrożność przy odpowietrzaniu instalacji, - używanie elektronarzędzi zgodnie z przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - roboty związane z użyciem palników na gaz techniczny.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: - po zakończeniu robót każdego dnia wszystkie narzędzia winny być zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych a butle z gazem technicznym nie mogą być przechowywane w budynku, lecz wywożone każdorazowo poza plac budowy. - oznakowanie placu budowy a w szczególności w rejonie prowadzonych robót na dachu (montaż rury spalinowo-powietrznej).

.UWAGI KOŃCOWE

- Roboty nie ujęte niniejszym opracowaniem, a niezbędne do wykonania należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami

- W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych należy fundamenty dostosować do warunków istniejących lub skontaktować się z autorem niniejszego opracowania

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty ITB stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Dopuszcza się stosowania innych niż w opracowaniu rozwiązań konstrukcyjno –materiałowe , po uprzedniej akceptacji ze strony Projektanta

- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP

- W sprawach wątpliwych należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania

- Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeni w dokumentacji, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

- Wymiary sprawdzić na budowie